## Sheet1
空调 | [8 empty] | 灯 | [6 empty] | 门
区域控制名称 | 单体控制名称 | 方位 | 指令 | 备注 | 与小鸟对接口号 | 反馈指令 | 对接情况 |  | 区域控制名称 | 方位 | 指令 | 备注 | 与小鸟对接口号 | 反馈指令 | 对接情况 | 区域控制名称 | 指令 | 备注 | 与小鸟对接口号 | 反馈指令 | 对接情况
大屏前空调 | 1号 | 大屏前西侧空调 | 打开 |  | 8001 | 13001 | 测试正常 |  | 工作区 | 全部灯光 | 打开 |  | 9000 | 14000 | 测试正常 | 西门 | 打开 |  | 1001 | 10001 | 测试正常
|  |  | 关闭 |  | 8002 | 13002 | 测试正常 |  |  |  | 关闭 |  | 9001 | 14001 | 测试正常 | 东门 | 打开 |  | 1003 | 10002 | 测试正常
|  |  | 18度 |  | 8005 | 13003 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9002 | 14002 | 测试正常 | 四楼西门 | 打开 |  | 1005 | 10003 | 测试正常
|  |  | 19度 |  | 8006 | 13004 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9003 | 14003 | 测试正常 | 四楼东门 | 打开 |  | 1007 | 10004 | 测试正常
|  |  | 20度 |  | 8007 | 13005 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9004 | 14004 | 测试正常 | 五楼西门 | 打开 |  | 1009 | 10005 | 测试正常
|  |  | 21度 |  | 8008 | 13006 | 测试正常 |  | 工作1区 | 全部灯光 | 打开 |  | 9005 | 14005 | 测试正常 | 五楼东门 | 打开 |  | 1011 | 10006 | 测试正常
|  |  | 22度 |  | 8009 | 13007 | 测试正常 |  |  |  | 关闭 |  | 9006 | 14006 | 测试正常
|  |  | 23度 |  | 8010 | 13008 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9007 | 14007 | 测试正常
|  |  | 24度 |  | 8011 | 13009 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9008 | 14008 | 测试正常 | 窗帘
|  |  | 25度 |  | 8012 | 13010 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9009 | 14009 | 测试正常 | 区域控制名称 | 指令 | 备注 | 与小鸟对接口号 | 反馈指令 | 对接情况
|  |  | 26度 |  | 8013 | 13011 | 测试正常 |  | 工作2区 | 全部灯光 | 打开 |  | 9010 | 14010 | 测试正常 | 窗帘 | 打开 |  | 2001 | 11001 | 测试正常
|  |  | 27度 |  | 8014 | 13012 | 测试正常 |  |  |  | 关闭 |  | 9011 | 14011 | 测试正常 |  | 关闭 |  | 2002 | 11002 | 测试正常
|  |  | 28度 |  | 8015 | 13013 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9012 | 14012 | 测试正常 | 西侧窗帘 | 打开 |  | 2003 | 11003 | 测试正常
|  |  | 低档 |  | 8016 | 13014 | 不支持 |  |  |  | 中亮 |  | 9013 | 14013 | 测试正常 |  | 关闭 |  | 2004 | 11004 | 测试正常
|  |  | 中档 |  | 8017 | 13015 | 不支持 |  |  |  | 最亮 |  | 9014 | 14014 | 测试正常 | 东侧窗帘 | 打开 |  | 2005 | 11005 | 测试正常
|  |  | 中高档 |  | 8018 | 13016 | 不支持 |  | 工作3区 | 全部灯光 | 打开 |  | 9015 | 14015 | 测试正常 |  | 关闭 |  | 2006 | 11006 | 测试正常
|  |  | 高档 |  | 8019 | 13017 | 不支持 |  |  |  | 关闭 |  | 9016 | 14016 | 测试正常
|  |  | 制冷 |  | 8020 | 13018 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9017 | 14017 | 测试正常
|  |  | 送风 |  | 8021 | 13019 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9018 | 14018 | 测试正常 | 拼控&音频&坐席台
|  |  | 除湿 |  | 8022 | 13020 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9019 | 14019 | 测试正常 | 区域控制名称 | 指令 | 备注 | 与小鸟对接口号 | 反馈指令 | 对接情况
|  |  | 制热 |  | 8023 | 13021 | 不支持 |  | 工作4区 | 全部灯光 | 打开 |  | 9020 | 14020 | 测试正常 | 拼控 | 可视化系统 | 显示可视化系统 | 3001 | 12001 | 测试正常
大屏前空调 | 2号 | 大屏前东侧空调 | 打开 |  | 8030 | 13022 | 测试正常 |  |  |  | 关闭 |  | 9021 | 14021 | 测试正常 |  | 监控界面 | 显示监控界面 | 3002 | 12002 | 测试正常
|  |  | 关闭 |  | 8031 | 13023 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9022 | 14022 | 测试正常 |  | 巡航界面 | 显示巡航界面（数智人） | 3003 | 12003 | 测试正常
|  |  | 18度 |  | 8034 | 13024 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9023 | 14023 | 测试正常 | 音频 | 高音 |  | 3004 |  | 不通
|  |  | 19度 |  | 8035 | 13025 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9024 | 14024 | 测试正常 |  | 中音 |  | 3005 |  | 不通
|  |  | 20度 |  | 8036 | 13026 | 测试正常 |  | 工作1区 | 北排灯光 | 打开 |  | 9025 | 14025 | 测试正常 |  | 低音 |  | 3006 |  | 不通
|  |  | 21度 |  | 8037 | 13027 | 测试正常 |  |  |  | 关闭 |  | 9026 | 14026 | 测试正常 | 坐席台灯带 | 打开 |  | 3007 |  | 不通
|  |  | 22度 |  | 8038 | 13028 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9027 | 14027 | 测试正常 |  | 关闭 |  | 3008 |  | 不通
|  |  | 23度 |  | 8039 | 13029 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9028 | 14028 | 测试正常
|  |  | 24度 |  | 8040 | 13030 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9029 | 14029 | 测试正常
|  |  | 25度 |  | 8041 | 13031 | 测试正常 |  | 工作1区 | 南排灯光 | 打开 |  | 9030 | 14030 | 测试正常
|  |  | 26度 |  | 8042 | 13032 | 测试正常 |  |  |  | 关闭 |  | 9031 | 14031 | 测试正常
|  |  | 27度 |  | 8043 | 13033 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9032 | 14032 | 测试正常
|  |  | 28度 |  | 8044 | 13034 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9033 | 14033 | 测试正常
|  |  | 低档 |  | 8045 | 13035 | 不支持 |  |  |  | 最亮 |  | 9034 | 14034 | 测试正常
|  |  | 中档 |  | 8046 | 13036 | 不支持 |  | 工作2区 | 北排灯光 | 打开 |  | 9065 | 14035 | 测试正常
|  |  | 中高档 |  | 8047 | 13037 | 不支持 |  |  |  | 关闭 |  | 9066 | 14036 | 测试正常
|  |  | 高档 |  | 8048 | 13038 | 不支持 |  |  |  | 轻亮 |  | 9067 | 14037 | 测试正常
|  |  | 制冷 |  | 8049 | 13039 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9068 | 14038 | 测试正常
|  |  | 送风 |  | 8050 | 13040 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9069 | 14039 | 测试正常
|  |  | 除湿 |  | 8051 | 13041 | 测试正常 |  | 工作2区 | 南排灯光 | 打开 |  | 9070 | 14040 | 测试正常
|  |  | 制热 |  | 8052 | 13042 | 不支持 |  |  |  | 关闭 |  | 9071 | 14041 | 测试正常
参观台1区空调 | 1号 | 参观台西侧空调 | 打开 |  | 8407 | 13043 | 测试正常 | 合二为一 |  |  | 轻亮 |  | 9072 | 14042 | 测试正常
|  |  | 关闭 |  | 8408 | 13044 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9073 | 14043 | 测试正常
|  |  | 18度 |  | 8411 | 13045 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9074 | 14044 | 测试正常
|  |  | 19度 |  | 8412 | 13046 | 测试正常 |  | 工作3区 | 北排灯光 | 打开 |  | 9105 | 14045 | 测试正常
|  |  | 20度 |  | 8413 | 13047 | 测试正常 |  |  |  | 关闭 |  | 9106 | 14046 | 测试正常
|  |  | 21度 |  | 8414 | 13048 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9107 | 14047 | 测试正常
|  |  | 22度 |  | 8415 | 13049 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9108 | 14048 | 测试正常
|  |  | 23度 |  | 8416 | 13050 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9109 | 14049 | 测试正常
|  |  | 24度 |  | 8417 | 13051 | 测试正常 |  | 工作3区 | 南排灯光 | 打开 |  | 9110 | 14050 | 测试正常
|  |  | 25度 |  | 8418 | 13052 | 测试正常 |  |  |  | 关闭 |  | 9111 | 14051 | 测试正常
|  |  | 26度 |  | 8419 | 13053 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9112 | 14052 | 测试正常
|  |  | 27度 |  | 8420 | 13054 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9113 | 14053 | 测试正常
|  |  | 28度 |  | 8421 | 13055 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9114 | 14054 | 测试正常
|  |  | 低档 |  | 8422 | 13056 | 测试正常 |  | 工作4区 | 北排灯光 | 打开 |  | 9145 | 14055 | 测试正常
|  |  | 中档 |  | 8423 | 13057 | 测试正常 |  |  |  | 关闭 |  | 9146 | 14056 | 测试正常
|  |  | 中高档 |  | 8424 | 13058 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9147 | 14057 | 测试正常
|  |  | 高档 |  | 8425 | 13059 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9148 | 14058 | 测试正常
|  |  | 制冷 |  | 8426 | 13060 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9149 | 14059 | 测试正常
|  |  | 送风 |  | 8427 | 13061 | 测试正常 |  | 工作4区 | 南排灯光 | 打开 |  | 9150 | 14060 | 测试正常
|  |  | 除湿 |  | 8428 | 13062 | 测试正常 |  |  |  | 关闭 |  | 9151 | 14061 | 测试正常
|  |  | 制热 |  | 8429 | 13063 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9152 | 14062 | 测试正常
参观台2区空调 | 1号 | 参观台东侧空调 | 打开 |  | 8436 | 13064 | 测试正常 | 合二为一 |  |  | 中亮 |  | 9153 | 14063 | 测试正常
|  |  | 关闭 |  | 8437 | 13065 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9154 | 14064 | 测试正常
|  |  | 18度 |  | 8440 | 13066 | 测试正常 |  | 东侧灯带 | 东北侧灯带 | 关闭 |  | 9185 | 14065 | 测试正常
|  |  | 19度 |  | 8441 | 13067 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9186 | 14066 | 测试正常
|  |  | 20度 |  | 8442 | 13068 | 测试正常 |  |  | 东南侧灯带 | 关闭 |  | 9187 | 14067 | 测试正常
|  |  | 21度 |  | 8443 | 13069 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9188 | 14068 | 测试正常
|  |  | 22度 |  | 8444 | 13070 | 测试正常 |  |  | 东侧曲线灯带 | 关闭 |  | 9189 | 14069 | 测试正常
|  |  | 23度 |  | 8445 | 13071 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9190 | 14070 | 测试正常
|  |  | 24度 |  | 8446 | 13072 | 测试正常 |  | 西侧灯带 | 西北侧灯带 | 关闭 |  | 9193 | 14071 | 测试正常
|  |  | 25度 |  | 8447 | 13073 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9194 | 14072 | 测试正常
|  |  | 26度 |  | 8448 | 13074 | 测试正常 |  |  | 西南侧灯带 | 关闭 |  | 9195 | 14073 | 测试正常
|  |  | 27度 |  | 8449 | 13075 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9196 | 14074 | 测试正常
|  |  | 28度 |  | 8450 | 13076 | 测试正常 |  |  | 西侧曲线灯带 | 关闭 |  | 9197 | 14075 | 测试正常
|  |  | 低档 |  | 8451 | 13077 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9198 | 14076 | 测试正常
|  |  | 中档 |  | 8452 | 13078 | 测试正常 |  | 参观台 | 参观台顶部灯带 | 关闭 |  | 9201 | 14077 | 测试正常
|  |  | 中高档 |  | 8453 | 13079 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9202 | 14078 | 测试正常
|  |  | 高档 |  | 8454 | 13080 | 测试正常 |  |  | 参观台后墙灯带 | 关闭 |  | 9205 | 14079 | 测试正常
|  |  | 制冷 |  | 8455 | 13081 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9206 | 14080 | 测试正常
|  |  | 送风 |  | 8456 | 13082 | 测试正常 |  | 休息区 | 休息区柱子灯带 | 关闭 |  | 9207 | 14081 | 测试正常
|  |  | 除湿 |  | 8457 | 13083 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9208 | 14082 | 测试正常
|  |  | 制热 |  | 8458 | 13084 | 测试正常 |  | 灯光模式 | 切换为 | 值班 |  | 9211 | 14083 | 测试正常
工作区 | 1号 | 工作区西侧空调 | 打开 |  | 8059 | 13085 | 测试正常 |  |  |  | 夜间 |  | 9212 | 14084 | 测试正常
|  |  | 关闭 |  | 8060 | 13086 | 测试正常 |  |  |  | 巡航 |  | 9213 | 14085 | 测试正常
|  |  | 18度 |  | 8063 | 13087 | 测试正常 |  |  |  | 全亮 |  | 9214 | 14086 | 测试正常
|  |  | 19度 |  | 8064 | 13088 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9215 | 14087 | 测试正常
|  |  | 20度 |  | 8065 | 13089 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9216 | 14088 | 测试正常
|  |  | 21度 |  | 8066 | 13090 | 测试正常 |  |  |  | 全关 |  | 9217 | 14089 | 测试正常
|  |  | 22度 |  | 8067 | 13091 | 测试正常
|  |  | 23度 |  | 8068 | 13092 | 测试正常
|  |  | 24度 |  | 8069 | 13093 | 测试正常
|  |  | 25度 |  | 8070 | 13094 | 测试正常
|  |  | 26度 |  | 8071 | 13095 | 测试正常
|  |  | 27度 |  | 8072 | 13096 | 测试正常
|  |  | 28度 |  | 8073 | 13097 | 测试正常
|  |  | 低档 |  | 8074 | 13098 | 测试正常
|  |  | 中档 |  | 8075 | 13099 | 测试正常
|  |  | 中高档 |  | 8076 | 13100 | 测试正常
|  |  | 高档 |  | 8077 | 13101 | 测试正常
|  |  | 制冷 |  | 8078 | 13102 | 测试正常
|  |  | 送风 |  | 8079 | 13103 | 测试正常
|  |  | 除湿 |  | 8080 | 13104 | 测试正常
|  |  | 制热 |  | 8081 | 13105 | 测试正常
工作区 | 2号 | 工作区东侧空调 | 打开 |  | 8088 | 13106 | 测试正常
|  |  | 关闭 |  | 8089 | 13107 | 测试正常
|  |  | 18度 |  | 8092 | 13108 | 测试正常
|  |  | 19度 |  | 8093 | 13109 | 测试正常
|  |  | 20度 |  | 8094 | 13110 | 测试正常
|  |  | 21度 |  | 8095 | 13111 | 测试正常
|  |  | 22度 |  | 8096 | 13112 | 测试正常
|  |  | 23度 |  | 8097 | 13113 | 测试正常
|  |  | 24度 |  | 8098 | 13114 | 测试正常
|  |  | 25度 |  | 8099 | 13115 | 测试正常
|  |  | 26度 |  | 8100 | 13116 | 测试正常
|  |  | 27度 |  | 8101 | 13117 | 测试正常
|  |  | 28度 |  | 8102 | 13118 | 测试正常
|  |  | 低档 |  | 8103 | 13119 | 测试正常
|  |  | 中档 |  | 8104 | 13120 | 测试正常
|  |  | 中高档 |  | 8105 | 13121 | 测试正常
|  |  | 高档 |  | 8106 | 13122 | 测试正常
|  |  | 制冷 |  | 8107 | 13123 | 测试正常
|  |  | 送风 |  | 8108 | 13124 | 测试正常
|  |  | 除湿 |  | 8109 | 13125 | 测试正常
|  |  | 制热 |  | 8110 | 13126 | 测试正常

## Sheet2
问题 | 答案
电网事故限电时间要求是什么？？ | 电网发生故障时，为保障电网安全稳定运行，需要限制部分用户用电，限电时间应尽量缩短并尽快恢复。
容城站的稳控策略是什么 | 对电网运行方式、故障形式等进行评估，采取切机组、切负荷、功率控制等措施，以应对电网发生大扰动等紧急情况
容易线的维护范围是什么 | 包括线路本体，附属设备，通道环境，接地装置，防雷设施，标识标牌等方面
五月四日电量是多少？？ | 五月四日电量为9817.17兆瓦时。
三十五千伏电压等级线路总长度 | 三十五千伏电压等级线路总长度为374.59千米。
全市有多少个五百千伏变电站 | 全市有3个五百千伏变电站
1月19日雄安电网的最大负荷是多少？ | 最大负荷是110.16万千瓦
1月19日雄安电网的负荷率是多少？ | 1月19日电网最大负荷率81.65%
1月19日的雄安电网日供电量是多少？ | 1月19日的雄安电网日供电量是2158.75万千瓦时
1月19日雄安电网的年度累计供电量是多少？ | 雄安电网的年度累计供电量是4.11亿千瓦时。